## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 24 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea
BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 26,64 | Aérea | 26,64 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | BARBOSA | SubArea Santander
BARBOSA (SANTANDER) - TSANTA ROSA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | BARBOSA (SANTANDER) - | Aérea | No | 115 | 115 | 360 | 360 | 589 | 39,41 | Aérea | 39,41 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | BARBOSA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 45,438 | Aérea | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 837 | 1.088 | 837 | 12,11 | Aérea | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 3,2288 | 0,3937 | 1,359 | 2,1842 | Si | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BUCARAMANGA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 23,45 | Aérea | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 3,314 | 0,2549 | 1,5566 | 2,745 | Si | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) | Aérea | No | 115 | 115 | 792 | 1.030 | 792 | 1,65 | Aérea | 1,65 | 0,0901 | 0,4614 | 3,6051 | 0,4121 | 1,398 | 1,7777 | Si | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | BUCARAMANGA - REAL DE MINAS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 8,68 | Aérea | 8,68 | 0,2287 | 0,4757 | 3,1132 | 0,3973 | 1,4306 | 2,0338 | Si | PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 16/04/2018 | Uso STR | BUENAVISTA - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 12,12 | Aérea | 12,12 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV, BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV, PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/02/1997 | Uso STN | COMUNEROS - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.052 | 809 | 10,91 | Aérea | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 3,2164 | 0,4195 | 1,344 | 2,1891 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/01/2010 | Carga | COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS | Aérea | Si | 230 | 245 | 300 | 350 | 350 | 17,3 | Aérea | 17,3 | 0,0751 | 0,4924 | 3,2755 | 0,3168 | 1,3006 | 1,8481 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/03/1999 | Uso STN | COMUNEROS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 95,24 | Aérea | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 3,4314 | 0,209 | 1,0294 | 2,2 | Si | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV, BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV, GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/1997 | Del OR al STN | COMUNEROS - MERILECTRICA | Aérea | Si | 230 | 230 | 896 | 896 | 896 | 1,7 | Aérea | 1,7 | 0,068 | 0,475 | 3,975 | 0,186 | 1,388 | 2,92 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/06/1999 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 810 | 1.053 | 810 | 111,6 | Aérea | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 3,3305 | 0,3531 | 1,53 | 1,9165 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/11/1996 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 101,47 | Aérea | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 3,2089 | 0,4255 | 1,3539 | 2,1901 | Si | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
CONUCO - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2021 | Uso STR | FLORIDA (BUCARAMANGA) - CONUCO | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 11,812 | Aérea | 8,445 | 0,0653 | 0,4586 | 3,6356 | 0,5153 | 1,2494 | 2,4 | No | - | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,374 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,885 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,108 | 0,0981 | 0,8339 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO | Aérea | No | 115 | 115 | 584 | 600 | 584 | 3,58 | Aérea | 3,58 | 0,1194 | 0,4784 | 3,4686 | 0,4721 | 1,3686 | 1,7688 | Si | BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
LIZAMA - PALENQUE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | LIZAMA - PALENQUE | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 45,64 | Aérea | 45,64 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 16/04/2018 | Uso STR | LIZAMA - BUENAVISTA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 36,49 | Aérea | 36,49 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV, PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1995 | Uso STR | LIZAMA - SABANA DE TORRES | Aérea | No | 115 | 115 | 589 | 720 | 589 | 33,11 | Aérea | 33,11 | 0,1624 | 0,4126 | 2,739 | 0,3098 | 1,2329 | 1,31 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | LOS PALOS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 836 | 1.087 | 836 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 3,396 | 0,278 | 1,197 | 2,198 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2020 | Uso STR | LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 600 | 592 | 3,977 | Aérea | 1,906 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 1,502 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,569 | 0,0981 | 0,8339 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
OCAÑA - SAN ALBERTO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | OCAÑA - SAN ALBERTO | Mixta | No | 115 | 126,5 | 324,8 | 530 | 530 | 59,9 | Aérea | 59,6 | 0,1209 | 0,4881 | 3,3926 | 0,4472 | 1,6317 | 1,8939 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,3 | 0,0798 | 0,0743 | 89,033 | 0,0823 | 0,0642 | 89,033 | No | - | - | -
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | OCAÑA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 163,71 | Aérea | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 5,072 | 0,4152 | 0,98 | 3,238 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander
PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 06/06/2016 | Uso STR | PALENQUE - SAN SILVESTRE | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 80,16 | Aérea | 80,16 | 0,1793 | 0,4785 | 3,0596 | 0,868 | 1,318 | 2,0886 | Si | LIZAMA - PALENQUE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PALENQUE - REAL DE MINAS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 5,12 | Aérea | 5,12 | 0,2144 | 0,4977 | 3,3209 | 0,3593 | 1,3351 | 2,1085 | Si | BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 25/03/1990 | Uso STR | PALENQUE - LOS PALOS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 10,69 | Aérea | 10,69 | 0,1933 | 0,4914 | 3,319 | 0,3703 | 1,495 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PIEDECUESTA - RIO FRIO 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | PIEDECUESTA - RIO FRIO | Aérea | No | 115 | 115 | 525 | 680 | 525 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,1365 | 0,5001 | 3,313 | 0,2714 | 1,0608 | 2,287 | No | - | - | - | SANTANDER | PIEDECUESTA | SubArea Santander
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PRIMAVERA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 979 | 1.273 | 979 | 162,93 | Aérea | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 3,5347 | 0,2658 | 1,2968 | 1,9293 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | PRIMAVERA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 135,67 | Aérea | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 5,128 | 0,4196 | 0,9801 | 3,371 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Generación | PRIMAVERA - TERMOCENTRO | Aérea | Si | 230 | 245 | 884 | 1.149 | 884 | 8,21 | Aérea | 8,21 | 0,0633 | 0,4828 | 3,4167 | 0,2849 | 1,1079 | 2,189 | Si | PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Generación | PRIMAVERA - TERMOCENTRO | Aérea | Si | 230 | 245 | 884 | 1.149 | 884 | 8,21 | Aérea | 8,21 | 0,0633 | 0,4828 | 3,4167 | 0,2849 | 1,1079 | 2,189 | Si | PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
BARRANCA - PUERTO WILCHES 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 12/08/2013 | Uso STR | PUERTO WILCHES - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 726 | 864 | 726 | 37,5 | Aérea | 37,5 | 0,1051 | 0,4772 | 3,4227 | 0,2815 | 1,6233 | 1,5137 | No | - | - | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
BARRANCA - PUERTO WILCHES 2 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2019 | Uso STR | PUERTO WILCHES - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 625 | 543 | 34,1 | Aérea | 34,1 | 0,14 | 0,486 | 3,4 | 0,32 | 1,612 | 1,63 | No | - | - | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Uso STR | SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO | Aérea | No | 115 | 115 | 589 | 720 | 589 | 44,56 | Aérea | 44,56 | 0,1626 | 0,4603 | 3,543 | 0,3394 | 1,52 | 2,137 | No | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SAN SILVESTRE - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 8,61 | Aérea | 8,61 | 0,1867 | 0,4914 | 3,322 | 0,3636 | 1,4949 | 2,016 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,7 | Aérea | 6,7 | 0,036 | 0,256 | 1,6533 | 0,1808 | 0,7131 | 0,8435 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,7 | Aérea | 6,7 | 0,036 | 0,256 | 1,6533 | 0,1808 | 0,7131 | 0,8435 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 3 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,6 | Aérea | 6,6 | 0,0724 | 0,5244 | 3,1839 | 0,2125 | 0,952 | 2,2861 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | SOGAMOSO - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 54,182 | Aérea | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
BOSCONIA -TBOSCONIA 1 115 KV | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P | Operación | 01/09/1984 | Carga | BOSCONIA - | Aérea | Si | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 1,04 | Aérea | 1,04 | 1,375 | 0,5 | 3,4375 | 1,5625 | 1,9375 | 1,5625 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
CONUCO - TBOSCONIA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2021 | Uso STR | CONUCO - | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 9,408 | Aérea | 4,023 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 2,502 | 0,0653 | 0,4586 | 3,6356 | 0,5153 | 1,2494 | 2,4 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,883 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
PRINCIPAL (BUCARAMANGA) - TBOSCONIA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2020 | Uso STR | PRINCIPAL (BUCARAMANGA) - | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 3,054 | Aérea | 1,501 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,984 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,569 | 0,0981 | 0,8333 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
MESA DEL SOL - PIEDECUESTA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/2023 | Uso STR | MESA DEL SOL - PIEDECUESTA | Aérea | No | 115 | 123 | 458 | 596 | 458 | 23,9 | Aérea | 23,9 | 0,2129 | 0,5171 | 3,1522 | 0,3899 | 1,6272 | 1,8016 | No | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
MESA DEL SOL - SAN GIL 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/2023 | Uso STR | MESA DEL SOL - SAN GIL | Aérea | No | 115 | 123 | 458 | 596 | 458 | 38,27 | Aérea | 38,27 | 0,2129 | 0,5171 | 3,1522 | 0,3899 | 1,6272 | 1,8016 | No | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
OIBA - SAN BARTOLOME 1 115 kV | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | Generación | OIBA - SAN BARTOLOME | Aérea | Si | 115 | 123 | 111,6 | 129,7 | 380 | 8,29 | Aérea | 0,205 | 0,224 | 0,511 | 3,625 | 0,453 | 1,303 | 1,814 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 8,085 | 0,224 | 0,503 | 3,735 | 0,479 | 1,291 | 2,2 | Si | OIBA - OIBITA 1 115 kV | 0,259 | 0,645
OIBA - OIBITA 1 115 kV | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | Generación | OIBA - OIBITA | Aérea | Si | 115 | 123 | 111,6 | 129,7 | 380 | 11,193 | Aérea | 3,108 | 0,224 | 0,511 | 3,625 | 0,453 | 1,303 | 1,814 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 8,085 | 0,225 | 0,502 | 3,737 | 0,491 | 1,223 | 2,208 | Si | OIBA - SAN BARTOLOME 1 115 kV | 0,259 | 0,645
OIBA - SUAITA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | OIBA - SUAITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 28,96 | Aérea | 28,96 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
OIBA - SAN GIL 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | OIBA - SAN GIL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 45,16 | Aérea | 45,16 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander